## List1
VODOVOD Pula - Labin d.o.o.
Laboratorijsko tehnološki odjel
IZVJEŠĆE O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ VODOVODNE MREŽE: STUDENI 2025. G.
FIZIKALNO KEMIJSKI PARAMETRI SKUPINE "A" | JEDINICA MJERE | MDK* | ZO RAKONEK |  |  | ZO GRADOLE |  |  | ZO BUTONIGA |  |  | ZO MONTE ŠERPO |  |  | ZO PULSKI BUNARI
|  |  | R A S P O N |  |  | R A S P O N |  |  | R A S P O N |  |  | R A S P O N |  |  | R A S P O N
|  |  | MIN | MAX | SRED | MIN | MAX | SRED | MIN | MAX | SRED | MIN | MAX | SRED | MIN | MAX | SRED
SL. REZ. KLOR | mg/l | 0.5 | 0.29 | 0.32 | 0.3 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.085 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.13 | 0.18 | 0.15
TEMPERATURA | °C | 25 | 14.8 | 15.1 | 14.95 | 16 | 17.8 | 16.9 | 17 | 17.2 | 17.1 | 14.2 | 15.9 | 15.3 | 12.2 | 16.2 | 14.12
BOJA | mg/L Pt/Co skale | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MUTNOĆA | NTU | 4 | 0.132 | 0.156 | 0.144 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.115 | 0.105 | 0.32 | 0.17 | 0.15 | 0.79 | 0.33
OKUS |  | bez |  |  | bez |  |  | bez |  |  | bez |  |  | bez |  |  | bez
MIRIS |  | bez |  |  | bez |  |  | bez |  |  | bez |  |  | bez |  |  | bez
pH |  | 6.5-9.5 | 7.32 | 7.34 | 7.33 | 7.42 | 7.53 | 7.47 | 7.58 | 7.64 | 7.61 | 7.15 | 7.31 | 7.2 | 6.99 | 7.07 | 7.03
UTROŠAK KMnO4 | mg/l 0₂ | 5 | 0.61 | 1.35 | 0.98 | 0.4 | 0.44 | 0.42 | 0.73 | 1.18 | 0.95 | 0.43 | 1.05 | 0.7 | 0.43 | 0.7 | 0.62
ALUMINIJ | µg/L | 200 |  |  | 4 |  |  | 5.4 |  |  | 9.67 |  |  | 5 |  |  | 5
KLORIDI | mg/l Cl⁻ | 250 | 9.18 | 9.82 | 9.5 | 9.58 | 13 | 11.29 | 11.99 | 12.33 | 12.16 | 34.05 | 37.27 | 35.3 | 55 | 61.12 | 58.2
VODLJIVOST | µS/cm | 2500 | 568 | 568 | 568 | 501 | 618 | 559 | 400 | 441 | 420 | 669 | 687 | 677 | 843 | 862 | 852
NITRATI | mg/l | 50 | 8.73 | 8.93 | 8.83 | 7.87 | 10.48 | 9.17 | 3.59 | 5.28 | 4.44 | 19.44 | 20.31 | 19.83 | 30.27 | 33.25 | 32
Lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici
KLOROFORM | µg/L |  |  | 5.774 |  |  | 4.823 |  |  | 14.638 |  |  | 5.178 |  |  | 5.178
DIKLORBROMMETAN | µg/L |  |  | 2.609 |  |  | 2.875 |  |  | 3.917 |  |  | 2.711 |  |  | 2.711
DIBROMKLORMETAN | µg/L |  |  | 1.96 |  |  | 1.701 |  |  | 1.353 |  |  | 1.85 |  |  | 1.85
BROMOFORM | µg/L |  |  | 2.246 |  |  | 0.368 |  |  | 0.224 |  |  | 2.401 |  |  | 2.401
TRIHALOMETANI UKUPNO | µg/L | 100 |  | 12.589 |  |  | 9.768 |  |  | 20.132 |  |  | 12.14 |  |  | 12.14
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
UKUPNI KOLIFORMI | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESCHERICHIA COLI | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
BR.AER.MEZ.BAKT.(36° C) | n/1 ml | 100 | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
BR.AER.MEZ.BAKT.(22° C) | n/1 ml | 100 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
ENTEROKOKI | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PSEUDOMONAS AERUGINOSA | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Izvješće izrađeno na osnovu rezultata ispitivanja 14 uzoraka vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23)
*MDK = maksimalno dozvoljena koncentracija